Технические характеристики горелок газовых серии ГКС

(ТУ-3696-035-15080977-2003)

Основные параметры горелок ГКС приведены в таблице 1. Допустимые предельные отклонения от номинальной тепловой мощности от «-» 10 до «+» 5 %.

## Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальная тепловая мощность горелки, кВт | 10 | 30 | 50 | 160 | 300 | 400 |
| 2. | Номинальный расход газа, м3/ч | 1 | 3 | 5 | 16 | 30 | 40 |
| 3. | Номинальное давление газа перед горелкой, кПа (мм.в.ст.), не более | 2,5 (250) |
| 4. | Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа (мм.в.ст.), не более | 3,0 (300) |
| 5. | Коэффициент избытка воздуха, в пределах | ≤ (1,05 – 1,10) |
| 6. | Коэффициент рабочего регулирования не менее | 4,0 |
| 7. | Диапазон давления (разряжения) в топке агрегата, при котором горелка работает устойчиво, Па | +50 -50 |
| 8. | Скорость истечения продуктов сгорания из сопла горелки, м/с | до 200 |
| 9. | Содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при α=1,0) в диапазоне рабочего регулирования: - оксида углерода, об. %, не более - оксидов азота, мг/м3, не более | 0,02 100 |
| 10. | Общий ресурс эксплуатации, ч, не менее | 18000 |

Примечание: номинальная тепловая мощность, номинальный расход газа указаны при низшей теплотворной способности природного газа 35,8 МДж/м3 (при 00С и 1,0332 кг/см2).

Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из рабочей камеры агрегата в диапазоне рабочего регулирования горелки не более 0,3 %.

Расходные характеристики горелок серии ГКС по газу и воздуху представлены на рис. 2 и 3, регулировочная характеристика – см. рис. 4, схема подключения для работы в автоматическом режиме – см. рис. 5.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5. СХЕМА  ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ГОРЕЛОК  СЕРИИ  ГКС

ДЛЯ  РАБОТЫ  В  АВТОМАТИЧЕСКОМ  РЕЖИМЕ

# Text boxes

Ошибка! Ошибка внедренного объекта.

Рис. 4

Ошибка! Ошибка внедренного объекта.

Ошибка! Ошибка внедренного объекта.

Автомат управления горелкой

# min     max

# хх         хх

# Горелка

# Датчик давления

# ПРИРОДНЫЙ  ГАЗ

# Кран шаровой

# Кран шаровой

# Регулятор соотношения давлений с отсекающим электромагнитным клапаном

# М

# Дроссельная заслонка  с электроприводом

# ВОЗДУХ